项目名称：2026年渝东南分公司（第一批）设备采购（第二次）

比 选 文 件

| 比 选 人： | 重庆环保投资集团有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

2026年07月

目录

第一章 比选公告	- 3 -

第二章 竞选人须知	- 6 -

第三章 评审办法（经评审的最低价法）	- 31 -

第四章 合同条款及格式	- 37 -

第五章 竞选文件格式	- 48 -

第一章 比选公告

2026年渝东南分公司（第一批）设备采购比选公告

（第二次）

1. 比选概况

本项目比选人为重庆环保投资集团有限公司，项目资金来自自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对2026年渝东南分公司（第一批）设备采购进行比选。

2. 比选内容和范围

2.1 比选内容和范围：设备共计40台：含便携式DO仪4台、泵吸式气体检测仪5台、管道内窥镜1台，超声波明渠流量计10台、罗茨风机4台、气动隔膜泵2台、6台立式桨叶搅拌机、1台移动离心式潜污泵、3台潜水推流器、2台单级离心泵（配套1个控制柜）和2台螺杆泵。（具体型号见竞选人须知）

2.2 交货时间：合同正式签订后15日内发货，竞选人在发货前电话通知比选人。

2.3 交货地点：黔江区城东街道新华大道东段168号1509、彭水县高谷镇污水处理厂、石柱县石柱县职教中心与酉阳龙潭镇落地洞龙潭污水处理厂。（详见竞选人须知前附表1.3.1比选范围中的具体项目地点）。

2.4 标段划分：  /

2.5 其他：因比选人生产经营发生变化需提前终止合同的情形，比选人对成交竞选人不予任何赔（补）偿。

3. 竞选人资格要求

3.1 本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 必须是按照国家法律法规设立的，在中国注册的，具有独立法人资格的企业；

3.1.2 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.4 具有履行合同所必须的各项资质认证及专业技术能力；

3.1.5 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.6 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.7 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 ☑本次比选不接受联合体参与。

□本次比选接受联合体参与。联合体竞选的，应满足下列要求：

4. 比选文件的获取

比选人将比选文件、电子图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部资料发布在重庆环保投资集团有限公司官网(http://www.cqht.cn/)。参与比选的竞选人需在重庆环保投资集团有限公司官网(http://www.cqht.cn/)自行下载相关的资料，因竞选人未能及时下载相关资料责任自负。

5. 竞选文件的递交

竞选文件递交截止时间为 2026 年 8 月  3 日  15  时  0 分（北京时间），竞选文件递交时段为 2026 年 8 月  3  日 14 时 45 分至 2026 年  8 月  3 日  15 时 0 分（北京时间）。竞选人应当在竞选文件递交截止时间前将竞选文件递交至重庆市黔江区城东街道新华大道东段168号15楼会议室，递交方式为现场递交。

6. 成交确认

本次成交竞选人以成交通知书确认。

7. 联系方式

比 选 人：  重庆环保投资集团有限公司

地    址：  重庆市黔江区城东街道新华大道东段168号

联 系 人：  徐老师

电    话：  023-79082866

2026  年 7  月       日

第二章 竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名称：重庆环保投资集团有限公司 地址：重庆市黔江区城东街道新华大道东段168号 联系人：徐老师 电话：023-79082866 |
| 1.1.3 | 代理机构 | /。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2026年渝东南分公司（第一批）设备采购 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：自筹。比例：100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 1.招采覆盖范围：设备共计40台：含便携式DO仪4台、泵吸式气体检测仪5台、管道内窥镜1台，超声波明渠流量计10台、罗茨风机4台、气动隔膜泵2台、6台立式桨叶搅拌机、1台移动离心式潜污泵、3台潜水推流器、2台单级离心泵（配套1个控制柜）和2台螺杆泵。 2.设备需求型号及数量： 设备名称; 数量; 技术参数; 含税单价限价（元）; 小计限价（元）. 便携式DO仪; 4; 溶解氧（DO）：0.0～20.0mg/L 饱和度：0～200% 温度（T）：0～100℃ 测量精度：溶氧度：±0.2mg/L 饱和度：±0.5mg/L; 2360.00; 9440. 泵吸式气体检测仪; 5; 四合一泵吸式气体检测仪; 4700.00; 23500. 管道内窥镜(QV); 1; 基本功能：不小于9寸显示屏，旋转双摄像机，拍照，视频录制，录音，分辨率1920*1080P；摄像头视角：≥145度；最大探测深度/材料：7MM直径电缆：100米/弹性高强度纤维管；摄像头像素:大于100W；防护等级：IP68；; 12000.00; 12000. 超声波明渠流量计; 10; 超声波液位计，含表头探头，不含巴歇尔槽；盲区-0.3m,量程-0-3m.220V（流量范围：10L/s～10000L/s ）; 7000; 70000. 罗茨风机; 2; Q=1m³/min，P=34.3kpa，N=1.5kW，口径50; 6000; 12000. 罗茨风机; 1; Q=3.8m³/min，P=53.9kpa，N=5.5kW，口径80; 9600; 9600. 罗茨风机; 1; Q=6m³/min，P=49kpa，N=11kW，口径100; 11200; 11200. 气动隔膜泵; 2; 气压2-7kg/cm2，吸程7m，流量8m3/h，口径32; 5000; 10000. 潜水推流器; 3; φ=1800mm，N=4kw，52r/min，二桨叶; 24530; 73590. 立式桨叶搅拌机; 6; 桨叶直径：254毫米（10英寸）。 输出转速：253 rpm。 电机功率：0.55 kW; 1339; 8034. 螺杆泵; 2; 参数：Q=8m3/h,P=0.6MPA,N=3KW.; 4560; 9120. 立式单级离心泵; 2; 流量=40m3/h,扬程=70m,功率=18.5KW; 7062; 14124. 立式单级离心泵配套控制柜; 1; KQK002QB-18.5L，一对一全变频控制，最低国产元器件，304不锈钢户外型，配置压力传感器和远程控制接口; 9865; 9865. 移动离心式潜污泵; 1; 流量=150m³/h，扬程=14米，功率=11KW 配套110法兰盘。; 8683; 8683. |
| 1.3.2 | 交货时间 | 合同正式签订后15日内发货，竞选人在发货前电话通知比选人。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 黔江区城东街道新华大道东段168号1509、彭水县高谷镇污水处理厂、石柱县石柱县职教中心与酉阳龙潭镇落地洞龙潭污水处理厂。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 执行国家、地方、行业和重庆环投相关质量标准，供应商在供货时需提供该产品的标准文件、出厂合格证书及计量校准证书（如有）。（一）技术要求： ①通用技术要求： 1 设计使用期限 设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只需进行最少量的维修，可以要求供货方对任何部件使用期作出证明，供货方可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。 常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。 除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要较频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论哪一种的部件，重新使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100,000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。 2 材料 工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的、一流的商业质量、无缺陷且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。 3 浇铸与锻造 所有的机加工面都是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的、准确的和轮廓鲜明的。所有的形状与尺寸的变化处理都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。 可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方，在那些地方应使用铸钢。 根据规定，所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦，直到它具有一个良好的平滑表面，用以接受最后一道油漆工序。 4 齿轮传动与齿轮箱 4.1 所有的齿轮传动均应符合ISO、DIN的标准，所有的齿轮传动除非另有批准，均应是全封闭式的。齿轮箱应按以下规定来设计和制造。 （1）齿轮箱的所有接缝处须密封可靠，以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。 （2）齿轮传动部件应便于检查和进行维修。 （3）齿轮箱运行中温度上升不能影响设备的正常使用。 4.2齿轮箱应具有： （1）刻度清楚的观察玻璃或量油尺，以显示流动的或静止的油位； （2）装有便于操作的排放旋塞或塞阀，并与排放装置联结； （3）一个带有用螺栓拧紧盖的检查孔，加油的接头与通气塞，如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸以避免排出的油溢出。 （4）为了吊装必须设置手柄或吊环。 4.3 在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底板上用圆锥销定位。 5 焊接 如果焊接点需承受高应力时，则供货方应在加工制作开始之前，把那些焊接的详图以及所建议焊接的准备工作提供给买方。 在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。 6 平衡 所有的旋转部分均应作适当的静态与动态平衡，以使在正常全速运转以及在最险峻的负荷条件时，均不应在设备中、车间中或在周围的附近处，出现过分的振动。 所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。 按产品技术标准验收，供货方应负责更换部件，以使买方代表满意。同时，与之有关的一切费用皆由供货方自己支付。 对于大型设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。 7 互换性 设备的所有类似组件总体上应具备良好的互换性，其零部件也应如此。 所供应的设备类型必须在可行范围内适用于标准化，零部件具备最大的互换性。 所有设备构件的尺寸单位一般应采用公制单位。 8 噪音控制 供货方应注意保证所提供的设备在运转时无异常噪声，并满足环保验收要求。 9 润滑和清洗 为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应做适当的布局安排。 供货方应尽可能安排使整个设备中需加注润滑脂或油的那些部分仅使用同一个等级或类型的润滑剂。 需要周期性加注润滑脂的机械装置的所有轴承座，均应具有经批准类型的加油嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于到达的位置上，用于加润滑脂的必需的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。 供货方应提供必需的润滑剂，用于设备在发送前的测试，以及在现场完全交付使用时使用。 供货方应用适当的金属盛器来装盛足够用24个月的，适用于装置不同部件的、推荐等级的各种润滑油及脂，提供并运至买方的仓库。哪些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。 10 铭牌、标志与电路原理牌 每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文或英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性或输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地表明在上面。 当所提供的设备的厂名牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式泵，那么供货方应提供另外一个把详细情况综合在一起的厂铭牌，并应装订在邻近于该设备的控制板处。 所有的标志，电路原理牌等应以中文和英文雕刻，中文应刻在英文的上方。 所有的绝缘器，起动装置，开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的。 内部设备的标志应在白底上刻以黑色的正楷大写体，并应以螺栓把它固定在电气设备的外表面上。 不受气候影响的开关盘，室外绝缘器等应如上述一样固定雕刻好的标志。 对在保险熔丝器板上的电路原理标牌应在该熔丝器板上，如上述所规定的那样表明。每个电路均应加以签定和识别。 在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。 11 螺母、螺钉、垫圈和螺栓 粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/1。粗制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。 所有的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应为奥氏体不锈钢。 螺栓长度在螺母旋紧后应露头2～3牙。 12 备件 备件应包括零配件、专用工具、润滑剂等运行所必需的物品。 供货方应当提供本合同规定的所有备件，这些备件应满足在买方工程验收后设备的连续运行12个月之用。 ②.便携式仪器 应满足连续作业8小时以上的电池续航能力，并配备充电器或可更换电池。 仪器应具备数据存储及导出功能（USB或蓝牙），便于现场记录及后期分析。 仪器外壳应有防摔、防尘、防水设计（至少IP54等级）。 气体检测仪应具备防爆认证，并提供有效期内的防爆合格证。 所有仪器应提供中文操作手册及快速使用指南。 质保期内提供一次免费校准服务。 管道内窥镜应满足连续作业要求，整机设计使用寿命不低于8年。 成像系统：采用高清CMOS图像传感器，像素不低于100万像素，主机显示屏分辨率不低于1024×768（4英寸以上液晶屏），支持拍照和录像功能，图像格式支持JPEG/MP4，具备图像冻结、回放及缩放功能。镜头视场角≥100°，景深范围5mm至无穷远，可清晰识别0.1mm级表面缺陷（如轻微腐蚀、焊缝凸起等）-5-1。 探头规格：探头直径不大于10mm，可适配DN50及以上管径管道检测。插入管材质采用不锈钢编织网或钨丝编织材质，具有柔韧性、耐磨、耐腐蚀性能-1-。插入管长度由供应商根据采购方实际需求提供（一般不低于10米），设备应具备推索式或手持式检测线结构。 照明系统：探头前端应配备高亮度LED照明灯，亮度可调（不少于4级亮度调节），确保在黑暗管道内能够清晰成像-1-21。 防护等级：探头及插入管部分防护等级不低于IP67，主机防护等级不低于IP54，适应潮湿、多尘环境作业-1-5。 工作环境：设备应在-20℃至70℃环境下正常工作，存储环境温度-20℃至70℃，相对湿度RH≤95%-1-。 存储与数据导出：配备SD卡或同等存储介质，存储容量不小于16GB，支持USB数据导出接口-1。 电源：内置可充电锂电池供电，连续工作时间不少于4小时，支持外接电源供电。 测量功能（推荐） ：可选配激光测距或标尺测量功能，能够对管道内部缺陷（裂缝长度、宽度等）进行定量测量，测量误差≤5%。 操作与控制：主机应采用一体化手持设计，配备高清显示屏，操作界面支持中文菜单。具备拍照、录像、回放功能，支持实时图像显示。 辅助功能：设备应配备足够的运载装置或推索机构，以适应不同直径和走向的管道检测需求-21。检测线具有柔韧性，能够适应管道弯曲，探头转向能力应满足基本检测需求。 ③罗茨鼓风机 可以连续24小时运行，低转速设计。鼓风机在设计条件下运行平稳，整机设计使用寿命为30年，提供ROSH认证。 鼓风机的设计需考虑气流同步性以便两台或多台鼓风机能并联运行。在并联运行条件下，每台鼓风机需要并使每台鼓风机出口压力的安全余度保持相同，任何单台鼓风机的启动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。 1.油封：在油封座处采用橡胶骨架油封。 壳体：高强度HT250及以上材料整体铸造壳体，确保转子不会偏离，提供稳定的气量。 轴封：采用V型密封。 传动齿轮：20CrMnTi及以上材质斜齿轮，提供稳定、低噪声的精确传动。 2.转子：扭叶转子，持续进风，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸，不需要涂层处理，不存在涂层脱落的可能。这意味着没有间隙值的改变，机器的效率和吸入流量就不会随时间推移，涂层脱落，间隙改变而改变。轴具有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连接运行所产生的全部荷载。扭叶转子组装前，动平衡试验的精度应达到2.5级，提供制造厂承诺书。 3.轴承：齿轮是罗茨鼓风机的最重要零件之一，20CrMnTi材质。 4.入口过滤消声器：入口消音器采用阻性消声器，主要消除鼓风机进口气流噪声，由外筒、内筒，法兰等件组成，内外筒之间放入离心玻璃棉吸声材料。 5.止回阀：在出风管路应提供一个法兰连接的空气止回阀，阀体为铸铁或更佳材质制造，其构造应适合于空气流体的使用及操作。 耐温≥120℃，是用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，发生故障，同时防止系统灰尘倒流。鼓风机在额定流量通过阀门时，其压力损失小。 7.出口消声器：出口消音器主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽。 8.出口弹性接头：耐温≥120℃。安装在风机出口处。 9.泄压阀：泄压阀是系统上的一个保险装置，其开启压力范围为0~1kg/cm2,当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电机过载。泄压阀主要用于防止管路堵塞，负载增加引起的风机过载。如泄压阀启动后，长时间不恢复闭合，则需要停机，待系统故障排除后，再开机工作。 10.电机：电机功率大于最高温度工况下风机的轴功率。电源：380V/3phases/50Hz,2poles,工作方式：24小时连续运转。 11.电气与控制：电机应根据IEC标准制造，电机的防护等级为IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，电源为380V+/-10%，3相，50Hz+/-2%，能效IE3等级。 ④超声波明渠流量计 1 设计使用期限 超声波明渠流量计的设计与材料选用应确保长期运行的可靠性，适应连续24小时不间断工作，且维护需求最小化。卖方应提供关键部件（如换能器、电子单元等）的使用寿命证明，可通过类似设备的运行记录或测试数据予以佐证。 常规维护应简便易行，避免依赖高技能人员。除易损件（如密封件）外，所有磨损部件自首次使用至需更换或修理的连续正常运行时间应不少于三年，若需整体拆解更换，则该部件使用寿命应不少于十年。所有电子元件及传感器部分的设计寿命应不低于100,000小时，额定性能至少满足工作负荷的125%。 2 材料 所用材料应适用于超声波明渠流量计的工作环境（如温度、压力、介质特性），并应为全新、优质、无缺陷的一流商业等级，优先选用耐腐蚀、寿命长、维护需求低的材料。 3 浇铸与锻造（适用于壳体、法兰等结构件） 所有机加工表面应无瑕疵。浇铸件应洁净、尺寸精确、轮廓清晰，形状与壁厚变化处应平滑过渡，设有适当圆角与内外倒角。 可锻铸铁不得用于承受工作应力的部位，需承受应力的结构件应采用铸钢或其他适用材料。所有浇铸件表面应平整光滑，便于涂装防腐涂层。 4 电子单元与换能器 （1）超声波明渠流量计的电子单元与换能器应符合国际标准（如ISO、IEC等），换能器应具备良好的信号稳定性和抗干扰能力。电子单元应封装严密，防止水汽、灰尘进入。 （2）电子单元应便于安装、调试与维护，具备自诊断功能，支持现场或远程通讯（如RS485、HART、Modbus等）。 （3）换能器与管道的连接应密封可靠，防止泄漏，且应便于拆卸与更换。 4.1 超声波明渠流量计应具备： （1）清晰可读的液晶显示屏，显示瞬时流量、累计流量、流速等工作参数； （2）便于操作的按键或触控界面，支持参数设置与校准； （3）具备故障报警输出及数据记录功能，便于维护与追溯； （4）外壳应设有吊装孔或吊环，便于搬运与安装。 5 焊接（适用于插入式或法兰式结构） 若焊接部位承受工作压力或应力，卖方应在制造前提交焊接工艺详图及准备方案供买方确认。 所有焊接件在机械加工前应进行应力消除处理，确保结构稳定与长期可靠性。 6.精度与性能要求 超声波明渠流量计的精度等级应符合下列要求： （1）在标定流量范围内，测量误差不应超过±0.5%（对于液体）或±1.0%（对于气体），具体精度等级由买方指定； （2）重复性误差不应超过精度等级规定值的1/2； （3）流速范围应满足0.3m/s至10m/s（液体）或1m/s至30m/s（气体），且在此范围内保持稳定测量； （4）应具备低流速检测能力，最小可测流速不高于0.1m/s（液体）。 所有精度指标应在卖方认可的标定装置上完成验证，并提供第三方或出厂标定证书。 7.安装条件 超声波明渠流量计的安装应满足以下要求： （1）若现场条件受限，卖方应提供相应的流场修正方案，并确保测量精度不受显著影响； （2）插入式换能器应提供可靠的安装座与密封结构，适用于带压安装与拆卸； 8.环境适应性与防护 超声波明渠流量计应适应以下现场环境条件： （1）工作环境温度：-20℃～+60℃（户外安装时，应适应-30℃～+70℃）； （2）相对湿度：≤95%（无凝结）； （3）防护等级：电子单元外壳不低于IP65，换能器与接线盒不低于IP68（适用于浸水或埋地安装）； （4）若用于易燃易爆场所，设备应具备相应的防爆等级（如ExdIIBT4或ExibIIBT4），并提供国家认可的防爆合格证。 9.电气与通信接口 超声波明渠流量计的电气与通信系统应满足： （1）供电电源：支持220VAC或24VDC，允许±10%波动； （2）输出信号：至少具备4-20mA模拟量输出、脉冲输出及RS485通讯接口，支持ModbusRTU协议； （3）可选配HART、Profibus、BACnet等协议，具体由买方确认； （4）具备数据记录功能，可存储不少于1年的流量数据及事件日志，支持通过通信接口导出； （5）具备断电保护功能，参数设置与累计数据在断电后不丢失。 10.显示与操作 超声波明渠流量计应配备直观的操作界面： （1）LCD或TFT显示屏，支持中英文显示； （2）可实时显示瞬时流量、累计流量、流速、信号强度、声速等关键参数； （3）具备故障自诊断功能，显示故障代码及简要说明； （4）支持现场按键或红外遥控操作，便于防爆环境下安全操作。 （二）参考标准： GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50334－2002 城市污水处理厂工程质量验收规范 GB/T 29529-2013 泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29531-2013 泵的振动测量与评价方法 GB/T 3214-2007 水泵流量的测定方法 GB/T5656-2008 离心泵技术条件（Ⅱ类） GB/T5657-2013 离心泵技术条件（Ⅲ类） GB/T13007-2011 离心泵效率 GB/T3235-2008 通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线 JB/T6445-2005 工业通风机叶轮超速试验 JB/T8523-1997 防爆通风机技术条件 JB/T6886-2010 通风机涂装技术条件 GB/T19074-2003 工业通风机 通风机的机械安全装置 护罩 GB/T 12241—2005 安全阀一般要求 GB9112~9124-2010 钢制管法兰 HG20592～20635-2009 钢制管法兰、垫片、紧固件 GB/T 699-2015 优质碳素结构钢 GB/T 700-2006 碳素结构钢 JJG 291-2018 《溶解氧测定仪检定规程》 JJG 1030-2007 《超声流量计检定规程》 GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 GB/T 27699-2023 钢质管道内检测技术规范（国家标准，适用于钢质管道的内部检测） GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码） （用于验证设备防护等级要求） GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求（电气安全标准） （三）质保期： 设备验收合格之日起 12个月。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力、信誉 | 1.必须是按照国家法律法规设立的，在中国注册的，具有独立法人资格的企业； 2.具有独立承担民事责任的能力； 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4.具有履行合同所必须的各项资质认证及专业技术能力； 5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加比选 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 竞选人不得存在的其他情形 | /。 |
| 1.9.1 | 竞选预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 竞选人在竞选预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 比选文件澄清发出的形式 | 重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/）发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | /。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | /。 |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成比选文件的其他资料 | 比选人发出的答疑及补遗书。 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件 | 时间：竞选文件递交截止时间前3日。 |
|  |  | 形式：书面（加盖公章）提交至比选人。 |
| 2.2.2 | 比选文件澄清发出的形式 | 重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/）发布。 |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到比选文件澄清 | 重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/）自行下载。 |
| 2.3.1 | 比选文件修改发出的形式 | 重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/）发布。 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件修改 | 重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/）自行下载。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他资料 | 1.允许竞选人为证明自己的实力和能力提供另外的资料； 2.竞选人在评审过程中作出的符合法律和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家规定的增值税税金政策计算。 |
| 3.2.4 | 最高竞选限价 | □无 ☑有，最高竞选限价：人民币281156.00元（大写：贰拾捌萬壹仟壹佰伍拾陆圆） |
| 3.2.5 | 竞选报价的其他要求 | 1.竞选人应根据本次比选项目的范围、技术要求、竞选人自身情况和市场行情自行报价； 2.本次比选报价采取含税全费用包干价进行计价结算。 3.竞选人自主报价应自行考虑项目距离带来的风险。报价包含但不限于完成全部工作的所有费用。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从竞选文件投递截止时间开始计算）。 |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 是否要求竞选人提交竞选保证金： ☑不要求。 □要求。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还竞选保证金的情形 | /。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年至竞选文件递交截止时间。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2023年至竞选文件递交截止时间。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选竞选方案 | ☑不允许； □允许。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 满足竞选文件格式要求，签字盖章齐全。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 一份。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 1.竞选文件采用左侧胶装，必须保证装订牢固。否则，比选人对由于竞选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2.竞选文件的装订要求：应按照竞选文件格式要求规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋使用：“竞选文件”袋，袋上应标明“竞选文件”字样。 2.竞选文件装入“竞选文件”大袋中，密封并在封口处加盖竞选人单位公章。 |
| 4.2.1 | 竞选文件递交截止时间 | 详见比选公告规定的竞选文件递交截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 详见比选公告规定的竞选文件递交地点。 |
| 4.2.3 | 竞选文件是否退还 | 否。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选文件递交截止时间； 开标地点：同竞选文件递交地点。 |
| 5.2 | 开启竞选文件程序 | 按下列程序进行比选： 1. 宣布比选项目及比选纪律； 2. 宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认； 5. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 6. 开启竞选文件顺序：随机开启； 7. 按照顺序当众比选，开启竞选文件并唱标； 8.竞选人代表、比选人代表等有关人员在比选记录上签字确认； 9.比选结束。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 按照相关法律法规、比选人制度组建。 |
| 6.3.2 | 评审小组推荐成交竞选人候选人的人数 | 推荐经评审排名前3名为成交侯选人。 |
| 7.1 | 成交竞选人候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：重庆环保投资集团有限公司官网（http://www.cqht.cn/） 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评审小组确定成交竞选人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求成交竞选人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式： 现金或保函 履约保证金的金额： ☑不要求 |
| 8 | 费用支付 | （一）计价方式：本合同为固定总价包干合同，合同总价暂定为人民币281156.00元（大写：贰拾捌萬壹仟壹佰伍拾陆圆）。该价款已包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、管理费、利润、各类风险、增值税及完成本合同全部工作内容所需的一切费用。除合同另有书面约定的变更签证外，采购方无需另行支付其他任何费用。 （二）合同结算原则 固定总价结算原则 （1）本合同采用固定总价包干方式的，合同总价不因人工、材料、机械价格涨跌、施工工艺变化、常规施工条件及市场行情波动而作任何调整。 （2）竞选人已充分踏勘现场、熟悉图纸及全部工作内容，总价已包含完成合同约定全部工程/服务/采购内容的所有成本、管理费、利润、措施费、规费、税金、运输装卸、安装调试、检测验收、风险费及所有配套零星费用。 （3）除经比选人书面确认的工程变更、现场签证及合同另有约定外，合同不作任何增、减项调整。 （三）合同价款的支付 3.1 除专用合同条款另有约定外，任何情况下，比选人在支付货款前，竞选人应满足以下全部付款前提条件，否则比选人有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任： (1) 竞选人按照合同文件要求、合同约定和比选人要求按时按质按量供货并提供相关服务。 (2) 竞选人向比选人提供与支付货款金额相等的且满足比选人财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于： 双方签署的交货清单正本原件一份； 比选人认可的完税全额增值税发票正本一份； 制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书、校准证书正本一份； 双方约定的其他单据和资料。 双方约定的其他付款条件。 （四）付款方式： 4.1本项目不支付预付款。 4.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，比选人应按以下方式和比例向竞选人支付合同价款。 竞选人完成供货，经比选人现场初步验收合格，比选人在收到竞选人提交的本合同约定和比选人要求的完整单据和资料(含符合要求的增值税发票)后，【15】个工作日内支付该批货物货款的【97】%,设备安装(比选人自行安装)调试完成，投入运行，经比选人最终验收合格，剩余3%作为质保金，在质保期满(1年)后一次性无息退还给竞选人。 4.3银行费用 在比选人银行发生的费用由比选人负担，在竞选人银行发生的费用由竞选人负担。 4.4除专用合同条款另有约定外，本合同支付均用人民币以【银行汇款】的方式，通过比选人开户银行与竞选人开户银行之间进行。竞选人与比选人签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及账号”为双方确认的，且签订后非经比选人事先书面同意不得变更，否则比选人有权拒绝付款且不承担违约责任等任何责任，由此造成的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由竞选人承担。 4.5比选人扣款的权利 当竞选人应向比选人支付合同项下的违约金、赔偿金、未补足的履约保证金和(或)其他款项时，比选人有权从任何一笔应付款和所有应付款中予以直接扣除和(或)兑付履约保证金和低价风险担保(如有),超出履约保证金、低价风险担保(如有)和所有应付款的部分，由竞选人继续承担。 （五）发票及税率 1.发票类型：乙方应向甲方开具符合国家税务规定的增值税专用发票/增值税普通发票。 2.税率约定：本合同固定总价所包含的税金，对应增值税税率为 %；税率一经约定，履约期间不因国家税收政策调整以外的因素变更。若因国家税收政策调整导致税率变化，按新政策执行，合同总价不作额外调整（因税率调整产生的税额差额，纳入结算总价统一核算，仅针对政策调整部分据实调整，不涉及其他费用）。 3.发票要求：每次付款前乙方应向甲方开具合法有效且满足甲方要求的增值税专用/普通发票，如乙方未开具合格发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。乙方开具的发票应明确载明项目名称、服务/货物名称、金额、税率、税额等信息，确保发票真实、合法、有效，且与合同约定、实际履约内容一致。若因乙方开具发票导致甲方进项税额无法抵扣或被税务机关要求转出的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内重新开具正确发票，并赔偿甲方因此产生的税款损失及滞纳金。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1.重新比选（首次比选时适用）： ①竞选截止时间止，竞选人少于3个的； ②经评审小组评审后否决所有竞选人竞选文件的。 2.二次比选或不再比选： 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定成交人。经评审无合格成交人，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。3.竞选人参加比选时应持合法有效证件（身份证原件、法定（或授权）代表人证明文件原件）签到备查。 |

1.总则

1.1 比选项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2  比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.2 比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见竞选人须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3 比选范围、期限、项目地点和技术性能指标

1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  期限：见竞选人须知前附表。

1.3.3  项目地点：见竞选人须知前附表。

1.3.4  技术性能指标：见竞选人须知前附表。

1.4 竞选人资格要求

1.4.1  竞选人应具备承担本比选项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）信誉要求：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2 竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向比选人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本比选项目中竞选，否则各相关竞选均无效。

#### 1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（2）与本比选项目的其他竞选人为同一个单位负责人；

（3）与本比选项目的其他竞选人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消竞选资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）在近三年内竞选人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

##### （11）法律法规或竞选人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

比选竞选文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 竞选预备会

1.9.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.9.2  竞选人应按竞选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。

1.9.3  竞选预备会后，比选人将对竞选人所提问题的澄清，以竞选人须知前附表规定的形式通知所有获取比选文件的竞选人。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1  竞选人拟在中选后将中选项目进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除竞选人须知前附表规定的情形外，其他工作不得分包。

1.10.2  成交竞选人不得向他人转让中选项目，接受分包的人不得再次分包。成交竞选人应当就分包项目向比选人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 竞选和偏差

1.11.1 竞选文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的竞选，否则，竞选人的竞选将被否决。实质性要求和条件见竞选人须知前附表。

1.11.2  竞选人应根据比选文件的要求提供比选项目相关的技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对比选文件作出竞选。

1.11.3  竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支

1.11.4  竞选人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合竞选人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的竞选将被否决。

1.11.5  竞选文件对比选文件的全部偏差，均应在竞选文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为竞选人竞选比选文件的全部要求。

2.比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）竞选文件格式；

（6）竞选人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按竞选人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清以竞选人须知前附表规定的形式发给所有获取比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的竞选文件递交截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选文件递交截止时间。

2.2.3  竞选人在收到澄清后，应按竞选人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.2.4  除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复竞选人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 比选人以竞选人须知前附表规定的形式修改比选文件，并通知所有已获取比选文件的竞选人。修改比选文件的时间距本章第 4.2.1项规定的竞选文件递交截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响竞选文件编制的，将相应延长竞选文件递交截止时间。

2.3.2  竞选人收到修改内容后，应按竞选人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该修改。

2.4 比选文件的异议

竞选人或者其他利害关系人对比选文件有异议的，应当在竞选文件递交截止时间3日前以书面形式提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选竞选活动。

3.竞选文件

3.1 竞选文件的组成

#### 3.1.1  竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函；

（2）法定代表人（单位负责人） 身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）竞选人须知前附表规定的其他资料。

竞选人在评审过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成竞选文件的组成部分。

3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第 3.1.1（3） 目所指的联合体协议书。

3.1.3  竞选人须知前附表未要求提交竞选保证金的，竞选文件不包括本章所指的竞选保证金。

3.2 竞选报价

3.2.1  竞选报价应包括国家规定的增值税税金，除竞选人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞选人应按第五章“竞选文件格式”的要求在竞选函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  竞选人应充分了解该项目的总体情况以及影响竞选报价的其他要素。

3.2.3  竞选报价为各分项报价金额之和，竞选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。竞选人在竞选文件递交截止时间前修改竞选函中的竞选报价总额，应同时修改竞选文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4  比选人设有最高竞选限价的，竞选人的竞选报价不得超过最高竞选限价，最高竞选限价在竞选人须知前附表中载明。

#### 3.2.5  竞选报价的其他要求见竞选人须知前附表。

3.3 竞选有效期

3.3.1  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选有效期为90天。

3.3.2  在竞选有效期内，竞选人撤销竞选文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金及以现金或者支票形式递交的竞选保证金的银行同期存款利息。

3.4 竞选保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、形式和第五章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。境内竞选人以现金或者支票形式提交的竞选保证金，应当从其基本账户转出并在竞选文件中附上基本账户开户证明。联合体竞选的，其竞选保证金可以由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。

3.4.2  竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，评审小组将否决其竞选。

3.4.3  比选人最迟将在与成交竞选人签订合同后 5 日内，向未中选的竞选人和成交竞选人退还竞选保证金。竞选保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

#### 3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

##### （1）竞选人在竞选有效期内撤销竞选文件；

（2）成交竞选人在收到成交通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生竞选人须知前附表规定的其他可以不予退还竞选保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “竞选人基本情况表”应附竞选人资格或者资质证书副本和竞选材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）竞选人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）竞选人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见竞选人须知前附表。竞选人的成立时间少于竞选人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书、进场验收证书等的复印件，具体时间要求见竞选人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在执行和新承接的项目情况表”应附成交通知书和（或） 合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明竞选人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见竞选人须知前附表。

3.5.6  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选竞选方案

3.6.1  除竞选人须知前附表规定允许外，竞选人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。

3.6.2  允许竞选人递交备选竞选方案的，只有成交竞选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评审小组认为成交竞选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。

3.6.3  竞选人提供两个或两个以上竞选报价，或者在竞选文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第五章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关周期、竞选有效期、要求、比选范围等实质性内容作出竞选。竞选文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.3 竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4 竞选文件份数：按本章竞选人须知前附表第3.7.4项执行。

3.7.5 竞选文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见竞选人须知前附表规定。

4.竞选

4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项要求密封的竞选文件，比选人将予以拒收。

4.2 竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表规定的竞选文件递交截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人应竞选人须知前附表规定的竞选文件递交地点递交竞选文件。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  竞选人完成竞选文件的递交后，签署竞选文件签收表。

#### 4.2.5  逾期送达的竞选文件，比选人将予以拒收。

4.3 竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 4.2.1 项规定的竞选文件递交截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求。

4.3.3  竞选人撤回竞选文件的，比选人自收到竞选人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的竞选保证金。

4.3.4  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.比选

5.1 比选时间和地点

比选人在本章第 4.2.1 项规定的竞选文件递交截止时间（比选时间） ,在竞选人须知前附表中的比选地点比选，所有竞选人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 比选程序

详见竞选人须知前附表5.2。

5.3 比选异议

竞选人对比选有异议的，应当在比选现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

6.评审

6.1 评审小组

6.1.1  评审由比选人依法组建的评审小组负责。评审小组由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

#### 6.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

##### （5）与竞选人有其他利害关系。

6.1.3  评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，比选人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审小组应当向比选人提交书面评审报告和成交竞选人候选人名单。评审小组推荐成交竞选人候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.合同授予

7.1 成交竞选人候选人确定

比选人在收到评审报告之日起3日内，按照竞选人须知前附表规定确定成交竞选人。比选结果向参与比选的竞选人公开。

7.2 评审结果异议

竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在收到成交竞选人结果3日内提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选竞选活动。

7.3 成交竞选人候选人履约能力审查

成交竞选人候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照竞选人须知前附表的规定，比选人或比选人授权的评审小组依法确定成交竞选人。

7.5 中选通知

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，比选人以书面形式向成交竞选人发出成交通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

7.6 履约保证金

7.6.1  在签订合同前，成交竞选人应按竞选人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人书面认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金。除竞选人须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的5%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2  成交竞选人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，成交竞选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1  比选人和成交竞选人应当在成交通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交竞选人的竞选文件订立书面合同。成交竞选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，成交竞选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交竞选人提出附加条件的，比选人向成交竞选人退还竞选保证金；给成交竞选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3  联合体中选的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

8.纪律和监督

### 8.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄露比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、成交竞选人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞选文件的评审和比较、成交竞选人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1  竞选人或者其他利害关系人认为比选竞选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2  竞选人或者其他利害关系人对比选文件、比选和评审结果提出投诉的，应当按照竞选人须知的规定先向比选人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.交易相关费用

交易相关费用：见竞选人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 附件一：比选记录表

（项目名称）比选记录表

比选时间：   年    月    日    时    分

| 序号 | 竞选人 |  | 报价 （元） | 备注 | 竞选人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高竞选限价： |  |  |  |  |  |

比选人代表：           监督人：          记录人：

年     月     日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：              ）

（竞选人名称）：

评审小组对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前书面提交。

评审小组：                  （签名）

年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：          ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方竞选文件的实质性内容，构成我方竞选文件的组成部分。

竞选人：          （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：       （签名或盖章）

年     月     日

附件四：成交通知书

成交通知书

（成交竞选人名称）：

你方于	              （竞选日期） 所递交的	              （项目名称）竞选文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价：	              元（大写：           ）。

请你方在接到本通知书后的	       日内到	              （指定地点） 与我方签订合同，并按比选文件第二章“竞选人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金（若有）。

特此通知。

比选人：	              （盖单位章）

年	    月	    日

第三章 评审办法(经评审的最低价法)

评审办法前附表

评审办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评审方法 |  | 本次比选采用经评审的最低价法，评审小组按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人按经评审的报价由低到高推荐中选候选人或根据比选人授权直接确定中选人。 |
| 2.1 |  | 报价顺序 |  | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |
| 2.2 |  | 符合性审查 |  | 对符合要求的竞选人进行符合性审查。符合性审查内容：形式评审、资格评审、响应性评审。 |
| 2.2.2 | 形式评审 | 竞选人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 |  | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章、单位章符合要求。 |
|  |  | 竞选文件格式 |  | 符合第五章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.竞选函附录的所有数据均符合竞选文件的规定； 2.竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了资质及业绩等相关证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.竞选文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 |  | 竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合竞选文件规定的格式。 |
| 2.2.3 | 资格评审 | 营业执照 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目人员配置 |  | 符合第五章“商务部分”第6项规定。 |
|  |  | 其它要求 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.4 | 响应性评审 | 最高限价 |  | 竞选报价不得高于比选人公布的最高限价 |
|  |  | 竞选内容 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期或服务期 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 技术性能指标 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 竞选保证金 |  | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求 |
| 3 | 评 标 程 序 |  | 1.对满足条件的竞选人进行符合性审查。 2.对通过符合性审查的竞选人进行报价评审。经评审的报价 = 竞选人含税报价 − 比选人可抵扣进项税额。 2.1竞选人应在报价文件中明确拟提供的发票类型（增值税专用发票/普通发票）及适用税率。 2.2提供增值税专用发票的，可抵扣进项税额按其承诺税率计算； 2.3提供增值税普通发票或其他不能抵扣进项税发票的，可抵扣进项税额为0； 2.4按经评审的报价由低到高排序，推荐经评审的报价最低的为第一中选候选人； 2.5合同金额按含税报价执行，发票类型及税率以竞选人承诺为准。 3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审小组对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评审小组作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三个的，评审小组应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人。 |  |
| 3.4 | 评审结果 |  | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审小组按照经评审的报价由低到高推荐排名前3名的竞选人为成交候选人。 3.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足比选文件实质性要求的竞选文件，根据本章第2.2款规定的经评审的报价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的竞选报价由低到高的顺序推荐成交竞选人候选人，或根据比选人授权直接确定成交竞选人，但竞选报价低于其成本的除外。经评审的竞选价相等时，竞选报价低的优先；竞选报价也相等的，按照评审办法前附表中的规定确定成交竞选人候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞选。

3.1.2  竞选人有以下情形之一的，评审小组应当否决其竞选：

（1）竞选文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应，或者对比选文件的偏差超出比选文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3  竞选报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求竞选人对竞选报价进行修正，并要求竞选人书面澄清确认。竞选人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞选：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）竞选报价为各分项报价金额之和，竞选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正竞选报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1  评审小组按本章第 2.2 款规定的经评审的报价调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2  评审小组发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，使得其竞选报价可能低于其成本的，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该竞选人以低于成本报价竞选，并否决其竞选。

3.3 竞选文件的澄清

3.3.1  在评审过程中，评审小组可以书面形式要求竞选人对竞选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出竞选文件的范围且不得改变竞选文件的实质性内容，并构成竞选文件的组成部分。

3.3.3  评审小组对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1  除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定成交竞选人外，评审小组按照经评审的报价由低到高的顺序推荐成交竞选人候选人，并标明排序。

3.4.2  评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和成交竞选人候选人名单。

# 否决竞选情况一览表

竞选人有下列情形之一的，其竞选作否决竞选处理，否决竞选条件之外的评审小组不得判为重大偏差。

| 序号 | 否决竞选条件 |
| --- | --- |
| 1 | 竞选文件应当对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的竞选，否则，竞选人的竞选将被否决。 |
| 2 | 竞选文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料，技术支持资料须按照比选文件要求提供，否则其竞选文件按否决竞选处理。 |
| 3 | 竞选人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合竞选人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的竞选将被否决。 |
| 4 | 竞选人不按第二章第 3.4.1项要求提交竞选保证金的，评审小组将否决其竞选。 |
| 5 | 除竞选人须知前附表规定允许外，竞选人不得递交备选竞选方案，否则其竞选将被否决。 |
| 6 | 评审小组依据第三章第2.1款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其竞选。 |
| 7 | 有串通竞选、弄虚作假、行贿等违法行为。 |
| 8 | 竞选报价有算术错误及其他错误的，评审小组按比选文件规定的原则要求竞选人对竞选报价进行修正，并要求竞选人书面澄清确认。竞选人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其竞选。 |
| 9 | 评审小组发现竞选人的报价明显低于其他竞选报价，使得其竞选报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该竞选人以低于成本报价竞标，并否决其竞选。 |
| 10 | 不同竞选人提交的技术方案或其他竞选材料存在异常雷同，且无法合理说明的，视为串通投标，作否决处理。 |
| 其他 | 比选人必须将所有否决竞选条款集中罗列于此表，若无其他否决竞选条款则在该条写无。 |

- 第四章 合同条款及格式

## 重庆环保投资集团有限公司

## 设备采购服务合同

| 合同名称： | 2026年渝东南分公司（第一批）设备采购 |
| --- | --- |
| 合同编号： |  |
| 合同甲方： | 重庆环保投资集团有限公司 |
| 合同乙方： |  |
| 签订地点： | 重庆·黔江 |
| 签订时间： | 年 月 日 |

甲方：重庆环保投资集团有限公司

公司地址：重庆市渝北区礼嘉街道礼环南路102号8号楼

法定代表人：潘富宏

统一社会信用代码：91500000339470140F

乙方：

公司地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就2026年渝东南分公司（第一批）设备采购工作达成如下协议：

- 项目名称：

2026年渝东南分公司（第一批）设备采购。

- 项目内容与范围：

2.1 内容和范围：设备共计40台：含便携式DO仪4台、泵吸式气体检测仪5台、管道内窥镜1台，超声波明渠流量计10台、罗茨风机4台、气动隔膜泵2台、6台立式桨叶搅拌机、1台移动离心式潜污泵、3台潜水推流器、2台单级离心泵（配套1个控制柜）和2台螺杆泵。

2.2.设备需求型号及数量：

| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 含税单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式DO仪 | 4 | 溶解氧（DO）：0.0～20.0mg/L 饱和度：0～200% 温度（T）：0～100℃ 测量精度：溶氧度：±0.2mg/L 饱和度：±0.5mg/L |  |  |
| 泵吸式气体检测仪 | 5 | 四合一泵吸式气体检测仪 |  |  |
| 管道内窥镜(QV) | 1 | 基本功能：9寸显示屏，旋转双摄像机，拍照，视频录制，录音，分辨率1920*1080P；摄像头视角：145度；最大探测深度/材料：7MM直径电缆：100米/弹性高强度纤维管；摄像头像素:大于100W；防护等级：IP68；工作温度：-20-60度； |  |  |
| 超声波明渠流量计 | 10 | 超声波液位计，含表头探头，不含巴歇尔槽；盲区-0.3m,量程-0-3m.220V（流量范围：10L/s～10000L/s ） |  |  |
| 罗茨风机 | 2 | Q=1m³/min，P=34.3kpa，N=1.5kW，口径50 |  |  |
| 罗茨风机 | 1 | Q=3.8m³/min，P=53.9kpa，N=5.5kW，口径80 |  |  |
| 罗茨风机 | 1 | Q=6m³/min，P=49kpa，N=11kW，口径100 |  |  |
| 气动隔膜泵 | 2 | 气压2-7kg/cm2，吸程7m，流量8m3/h，口径32 |  |  |
| 潜水推流器 | 3 | φ=1800mm，N=4kw，52r/min，二桨叶 |  |  |
| 立式桨叶搅拌机 | 6 | 桨叶直径：254毫米（10英寸）。 输出转速：253 rpm。 电机功率：0.55 kW |  |  |
| 螺杆泵 | 2 | 参数：Q=8m3/h,P=0.6MPA,N=3KW. |  |  |
| 立式单级离心泵 | 2 | 流量=40m3/h,扬程=70m,功率=18.5KW |  |  |
| 立式单级离心泵配套控制柜 | 1 | KQK002QB-18.5L，一对一全变频控制，国产元器件，304不锈钢户外型，配置压力传感器和远程控制接口 |  |  |
| 移动离心式潜污泵 | 1 | 流量=150m³/h，扬程=14米，功率=11KW 配套110法兰盘。 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

- 三、合同价款及支付方式：

（一）计价方式：本合同为固定总价包干合同，合同总价暂定为人民币  元（大写：  元）。该价款已包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、税费、管理费、利润、各类风险、增值税及完成本合同全部工作内容所需的一切费用。除合同另有书面约定的变更签证外，采购方无需另行支付其他任何费用。

（二）合同结算原则

固定总价结算原则

（1）本合同采用固定总价包干方式的，合同总价不因人工、材料、机械价格涨跌、施工工艺变化、常规施工条件及市场行情波动而作任何调整。

（2）乙方已充分踏勘现场、熟悉图纸及全部工作内容，总价已包含完成合同约定全部工程/服务/采购内容的所有成本、管理费、利润、措施费、规费、税金、运输装卸、安装调试、检测验收、风险费及所有配套零星费用。

（3）除经甲方书面确认的工程变更、现场签证及合同另有约定外，合同不作任何增、减项调整。

（三）合同价款的支付

3.1 除专用合同条款另有约定外，任何情况下，甲方在支付货款前，供应商应满足以下全部付款前提条件，否则甲方有权拒绝支付，且不承担违约责任等任何责任：

(1)乙方按照合同文件要求、合同约定和甲方要求按时按质按量供货并提供相关服务。

(2)乙方向甲方提供与支付货款金额相等的且满足甲方财务要求的增值税发票及合同载明的付款相关单据和材料，包括但不限于：

双方签署的交货清单正本原件一份；

甲方认可的完税全额增值税发票正本一份；

制造商出具的货物出厂质量合格证、数量证明书、校准证书正本一份；

双方约定的其他单据和资料。

双方约定的其他付款条件。

（四）付款方式：

4.1本项目不支付预付款。

4.2在合同约定的付款前提条件全部满足后，甲方应按以下方式和比例向供应商支付合同价款。

乙方完成供货，经甲方现场初步验收合格，甲方在收到乙方提交的本合同约定和甲方要求的完整单据和资料(含符合要求的增值税发票)后，【15】个工作日内支付该批货物货款的【97】%,设备安装(甲方自行安装)调试完成，投入运行，经甲方最终验收合格，剩余3%作为质保金，在质保期满(1年)后一次性无息退还给乙方。

4.3银行费用

在甲方银行发生的费用由甲方负担，在乙方银行发生的费用由乙方负担。

4.4除专用合同条款另有约定外，本合同支付均用人民币以【银行汇款】的方式，通过甲方开户银行与乙方开户银行之间进行。乙方与甲方签订合同时使用的“开户银行名称、帐户名称(简称户名)及账号”为双方确认的，且签订后非经甲方事先书面同意不得变更，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任等任何责任，由此造成的一切后果、风险、损失、费用、责任等均由乙方承担。

4.5甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的违约金、赔偿金、未补足的履约保证金和(或)其他款项时，甲方有权从任何一笔应付款和所有应付款中予以直接扣除和(或)兑付履约保证金和低价风险担保(如有),超出履约保证金、低价风险担保(如有)和所有应付款的部分，由乙方继续承担。

（五）发票及税率

1.发票类型：乙方应向甲方开具符合国家税务规定的增值税专用发票/增值税普通发票。

2.税率约定：本合同固定总价所包含的税金，对应增值税税率为    %；税率一经约定，履约期间不因国家税收政策调整以外的因素变更。若因国家税收政策调整导致税率变化，按新政策执行，合同总价不作额外调整（因税率调整产生的税额差额，纳入结算总价统一核算，仅针对政策调整部分据实调整，不涉及其他费用）。

3.发票要求：每次付款前乙方应向甲方开具合法有效且满足甲方要求的增值税专用/普通发票，如乙方未开具合格发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。乙方开具的发票应明确载明项目名称、服务/货物名称、金额、税率、税额等信息，确保发票真实、合法、有效，且与合同约定、实际履约内容一致。若因乙方开具发票导致甲方进项税额无法抵扣或被税务机关要求转出的，乙方应在接到甲方通知后3个工作日内重新开具正确发票，并赔偿甲方因此产生的税款损失及滞纳金。

- 四、质量技术标准：

执行国家、地方、行业和重庆环投相关质量标准，供应商在供货时需提供该产品的标准文件、出厂合格证书及计量校准证书（如有）。（一）技术要求：

①通用技术要求：

1 设计使用期限

设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合于长期的每天二十四小时的连续运转，且只需进行最少量的维修，可以要求供货方对任何部件使用期作出证明，供货方可以用相类似设备的使用记录或用广泛的测试记录来证明。

常规的维护和修理应尽可能的不要求技术高的人员来服务。

除去易耗件如密封垫料等正常情况就需要较频繁的更换外，凡是须经受磨耗的无论哪一种的部件，重新使用到需予以更换，或需予以修理时的连续正常运转的使用寿命不应少于三年，而当须进行总的拆卸来更换部件时，则该部件的使用寿命应不少于十年。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100,000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

2 材料

工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的、一流的商业质量、无缺陷且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

3 浇铸与锻造

所有的机加工面都是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的、准确的和轮廓鲜明的。所有的形状与尺寸的变化处理都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。

可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方，在那些地方应使用铸钢。

根据规定，所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦，直到它具有一个良好的平滑表面，用以接受最后一道油漆工序。

4 齿轮传动与齿轮箱

4.1 所有的齿轮传动均应符合ISO、DIN的标准，所有的齿轮传动除非另有批准，均应是全封闭式的。齿轮箱应按以下规定来设计和制造。

（1）齿轮箱的所有接缝处须密封可靠，以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。

（2）齿轮传动部件应便于检查和进行维修。

（3）齿轮箱运行中温度上升不能影响设备的正常使用。

4.2齿轮箱应具有：

（1）刻度清楚的观察玻璃或量油尺，以显示流动的或静止的油位；

（2）装有便于操作的排放旋塞或塞阀，并与排放装置联结；

（3）一个带有用螺栓拧紧盖的检查孔，加油的接头与通气塞，如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸以避免排出的油溢出。

（4）为了吊装必须设置手柄或吊环。

4.3 在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底板上用圆锥销定位。

5 焊接

如果焊接点需承受高应力时，则供货方应在加工制作开始之前，把那些焊接的详图以及所建议焊接的准备工作提供给买方。

在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

6 平衡

所有的旋转部分均应作适当的静态与动态平衡，以使在正常全速运转以及在最险峻的负荷条件时，均不应在设备中、车间中或在周围的附近处，出现过分的振动。

所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。

按产品技术标准验收，供货方应负责更换部件，以使买方代表满意。同时，与之有关的一切费用皆由供货方自己支付。

对于大型设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。

7 互换性

设备的所有类似组件总体上应具备良好的互换性，其零部件也应如此。

所供应的设备类型必须在可行范围内适用于标准化，零部件具备最大的互换性。

所有设备构件的尺寸单位一般应采用公制单位。

8 噪音控制

供货方应注意保证所提供的设备在运转时无异常噪声，并满足环保验收要求。

9 润滑和清洗

为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应做适当的布局安排。

供货方应尽可能安排使整个设备中需加注润滑脂或油的那些部分仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

需要周期性加注润滑脂的机械装置的所有轴承座，均应具有经批准类型的加油嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于到达的位置上，用于加润滑脂的必需的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

供货方应提供必需的润滑剂，用于设备在发送前的测试，以及在现场完全交付使用时使用。

供货方应用适当的金属盛器来装盛足够用24个月的，适用于装置不同部件的、推荐等级的各种润滑油及脂，提供并运至买方的仓库。哪些润滑剂应列入备件和工具的一览表内。

10 铭牌、标志与电路原理牌

每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的铭牌板，用认可的方式固定，以中文或英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性或输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地表明在上面。

当所提供的设备的厂名牌可能设在一个不方便的部位时，如浸没式泵，那么供货方应提供另外一个把详细情况综合在一起的厂铭牌，并应装订在邻近于该设备的控制板处。

所有的标志，电路原理牌等应以中文和英文雕刻，中文应刻在英文的上方。

所有的绝缘器，起动装置，开关或保险熔丝以及其它电气设备应清楚地加以标明，以示该单元的功能，而在单相设备的情况时，则表明该设备是连接到那一相的。

内部设备的标志应在白底上刻以黑色的正楷大写体，并应以螺栓把它固定在电气设备的外表面上。

不受气候影响的开关盘，室外绝缘器等应如上述一样固定雕刻好的标志。

对在保险熔丝器板上的电路原理标牌应在该熔丝器板上，如上述所规定的那样表明。每个电路均应加以签定和识别。

在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写。

11 螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/1。粗制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/1 8.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

所有的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应为奥氏体不锈钢。

螺栓长度在螺母旋紧后应露头2～3牙。

12 备件

备件应包括零配件、专用工具、润滑剂等运行所必需的物品。

供货方应当提供本合同规定的所有备件，这些备件应满足在买方工程验收后设备的连续运行12个月之用。

②.便携式仪器

应满足连续作业8小时以上的电池续航能力，并配备充电器或可更换电池。

仪器应具备数据存储及导出功能（USB或蓝牙），便于现场记录及后期分析。

仪器外壳应有防摔、防尘、防水设计（至少IP54等级）。

气体检测仪应具备防爆认证，并提供有效期内的防爆合格证。

所有仪器应提供中文操作手册及快速使用指南。

质保期内提供一次免费校准服务。

管道内窥镜应满足连续作业要求，整机设计使用寿命不低于8年。

成像系统：采用高清CMOS图像传感器，像素不低于100万像素，主机显示屏分辨率不低于1024×768（4英寸以上液晶屏），支持拍照和录像功能，图像格式支持JPEG/MP4，具备图像冻结、回放及缩放功能。镜头视场角≥100°，景深范围5mm至无穷远，可清晰识别0.1mm级表面缺陷（如轻微腐蚀、焊缝凸起等）-5-1。

探头规格：探头直径不大于10mm，可适配DN50及以上管径管道检测。插入管材质采用不锈钢编织网或钨丝编织材质，具有柔韧性、耐磨、耐腐蚀性能-1-。插入管长度由供应商根据采购方实际需求提供（一般不低于10米），设备应具备推索式或手持式检测线结构。

照明系统：探头前端应配备高亮度LED照明灯，亮度可调（不少于4级亮度调节），确保在黑暗管道内能够清晰成像-1-21。

防护等级：探头及插入管部分防护等级不低于IP67，主机防护等级不低于IP54，适应潮湿、多尘环境作业-1-5。

工作环境：设备应在-20℃至70℃环境下正常工作，存储环境温度-20℃至70℃，相对湿度RH≤95%-1-。

存储与数据导出：配备SD卡或同等存储介质，存储容量不小于16GB，支持USB数据导出接口-1。

电源：内置可充电锂电池供电，连续工作时间不少于4小时，支持外接电源供电。

测量功能（推荐） ：可选配激光测距或标尺测量功能，能够对管道内部缺陷（裂缝长度、宽度等）进行定量测量，测量误差≤5%。

操作与控制：主机应采用一体化手持设计，配备高清显示屏，操作界面支持中文菜单。具备拍照、录像、回放功能，支持实时图像显示。

辅助功能：设备应配备足够的运载装置或推索机构，以适应不同直径和走向的管道检测需求-21。检测线具有柔韧性，能够适应管道弯曲，探头转向能力应满足基本检测需求。

③罗茨鼓风机

可以连续24小时运行，低转速设计。鼓风机在设计条件下运行平稳，整机设计使用寿命为30年，提供ROSH认证。

鼓风机的设计需考虑气流同步性以便两台或多台鼓风机能并联运行。在并联运行条件下，每台鼓风机需要并使每台鼓风机出口压力的安全余度保持相同，任何单台鼓风机的启动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

1.油封：在油封座处采用橡胶骨架油封。

壳体：高强度HT250及以上材料整体铸造壳体，确保转子不会偏离，提供稳定的气量。

轴封：采用V型密封。

传动齿轮：20CrMnTi及以上材质斜齿轮，提供稳定、低噪声的精确传动。

2.转子：扭叶转子，持续进风，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸，不需要涂层处理，不存在涂层脱落的可能。这意味着没有间隙值的改变，机器的效率和吸入流量就不会随时间推移，涂层脱落，间隙改变而改变。轴具有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连接运行所产生的全部荷载。扭叶转子组装前，动平衡试验的精度应达到2.5级，提供制造厂承诺书。

3.轴承：齿轮是罗茨鼓风机的最重要零件之一，20CrMnTi材质。

4.入口过滤消声器：入口消音器采用阻性消声器，主要消除鼓风机进口气流噪声，由外筒、内筒，法兰等件组成，内外筒之间放入离心玻璃棉吸声材料。

5.止回阀：在出风管路应提供一个法兰连接的空气止回阀，阀体为铸铁或更佳材质制造，其构造应适合于空气流体的使用及操作。

耐温≥120℃，是用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，发生故障，同时防止系统灰尘倒流。鼓风机在额定流量通过阀门时，其压力损失小。

7.出口消声器：出口消音器主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽。

8.出口弹性接头：耐温≥120℃。安装在风机出口处。

9.泄压阀：泄压阀是系统上的一个保险装置，其开启压力范围为0~1kg/cm2,当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电机过载。泄压阀主要用于防止管路堵塞，负载增加引起的风机过载。如泄压阀启动后，长时间不恢复闭合，则需要停机，待系统故障排除后，再开机工作。

10.电机：电机功率大于最高温度工况下风机的轴功率。电源：380V/3phases/50Hz,2poles,工作方式：24小时连续运转。

11.电气与控制：电机应根据IEC标准制造，电机的防护等级为IP55，绝缘等级F级，温升等级B级，电源为380V+/-10%，3相，50Hz+/-2%，能效IE3等级。

④超声波明渠流量计

1 设计使用期限

超声波明渠流量计的设计与材料选用应确保长期运行的可靠性，适应连续24小时不间断工作，且维护需求最小化。卖方应提供关键部件（如换能器、电子单元等）的使用寿命证明，可通过类似设备的运行记录或测试数据予以佐证。

常规维护应简便易行，避免依赖高技能人员。除易损件（如密封件）外，所有磨损部件自首次使用至需更换或修理的连续正常运行时间应不少于三年，若需整体拆解更换，则该部件使用寿命应不少于十年。所有电子元件及传感器部分的设计寿命应不低于100,000小时，额定性能至少满足工作负荷的125%。

2 材料

所用材料应适用于超声波明渠流量计的工作环境（如温度、压力、介质特性），并应为全新、优质、无缺陷的一流商业等级，优先选用耐腐蚀、寿命长、维护需求低的材料。

3 浇铸与锻造（适用于壳体、法兰等结构件）

所有机加工表面应无瑕疵。浇铸件应洁净、尺寸精确、轮廓清晰，形状与壁厚变化处应平滑过渡，设有适当圆角与内外倒角。

可锻铸铁不得用于承受工作应力的部位，需承受应力的结构件应采用铸钢或其他适用材料。所有浇铸件表面应平整光滑，便于涂装防腐涂层。

4 电子单元与换能器

（1）超声波明渠流量计的电子单元与换能器应符合国际标准（如ISO、IEC等），换能器应具备良好的信号稳定性和抗干扰能力。电子单元应封装严密，防止水汽、灰尘进入。

（2）电子单元应便于安装、调试与维护，具备自诊断功能，支持现场或远程通讯（如RS485、HART、Modbus等）。

（3）换能器与管道的连接应密封可靠，防止泄漏，且应便于拆卸与更换。

4.1 超声波明渠流量计应具备：

（1）清晰可读的液晶显示屏，显示瞬时流量、累计流量、流速等工作参数；

（2）便于操作的按键或触控界面，支持参数设置与校准；

（3）具备故障报警输出及数据记录功能，便于维护与追溯；

（4）外壳应设有吊装孔或吊环，便于搬运与安装。

5 焊接（适用于插入式或法兰式结构）

若焊接部位承受工作压力或应力，卖方应在制造前提交焊接工艺详图及准备方案供买方确认。

所有焊接件在机械加工前应进行应力消除处理，确保结构稳定与长期可靠性。

6.精度与性能要求

超声波明渠流量计的精度等级应符合下列要求：

（1）在标定流量范围内，测量误差不应超过±0.5%（对于液体）或±1.0%（对于气体），具体精度等级由买方指定；

（2）重复性误差不应超过精度等级规定值的1/2；

（3）流速范围应满足0.3m/s至10m/s（液体）或1m/s至30m/s（气体），且在此范围内保持稳定测量；

（4）应具备低流速检测能力，最小可测流速不高于0.1m/s（液体）。

所有精度指标应在卖方认可的标定装置上完成验证，并提供第三方或出厂标定证书。

7.安装条件

超声波明渠流量计的安装应满足以下要求：

（1）若现场条件受限，卖方应提供相应的流场修正方案，并确保测量精度不受显著影响；

（2）插入式换能器应提供可靠的安装座与密封结构，适用于带压安装与拆卸；

8.环境适应性与防护

超声波明渠流量计应适应以下现场环境条件：

（1）工作环境温度：-20℃～+60℃（户外安装时，应适应-30℃～+70℃）；

（2）相对湿度：≤95%（无凝结）；

（3）防护等级：电子单元外壳不低于IP65，换能器与接线盒不低于IP68（适用于浸水或埋地安装）；

（4）若用于易燃易爆场所，设备应具备相应的防爆等级（如ExdIIBT4或ExibIIBT4），并提供国家认可的防爆合格证。

9.电气与通信接口

超声波明渠流量计的电气与通信系统应满足：

（1）供电电源：支持220VAC或24VDC，允许±10%波动；

（2）输出信号：至少具备4-20mA模拟量输出、脉冲输出及RS485通讯接口，支持ModbusRTU协议；

（3）可选配HART、Profibus、BACnet等协议，具体由买方确认；

（4）具备数据记录功能，可存储不少于1年的流量数据及事件日志，支持通过通信接口导出；

（5）具备断电保护功能，参数设置与累计数据在断电后不丢失。

10.显示与操作

超声波明渠流量计应配备直观的操作界面：

（1）LCD或TFT显示屏，支持中英文显示；

（2）可实时显示瞬时流量、累计流量、流速、信号强度、声速等关键参数；

（3）具备故障自诊断功能，显示故障代码及简要说明；

（4）支持现场按键或红外遥控操作，便于防爆环境下安全操作。

（二）参考标准：

GB50231-98		机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50334－2002	城市污水处理厂工程质量验收规范

GB/T 29529-2013	泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531-2013	泵的振动测量与评价方法

GB/T 3214-2007	水泵流量的测定方法

GB/T5656-2008	    离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB/T5657-2013  	离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T13007-2011	离心泵效率

GB/T3235-2008	通风机基本形式、尺寸参数及性能曲线

JB/T6445-2005 工业通风机叶轮超速试验

JB/T8523-1997	防爆通风机技术条件

JB/T6886-2010	通风机涂装技术条件

GB/T19074-2003	工业通风机 通风机的机械安全装置 护罩

GB/T 12241—2005	安全阀一般要求

GB9112~9124-2010	钢制管法兰

HG20592～20635-2009	钢制管法兰、垫片、紧固件

GB/T 699-2015	优质碳素结构钢

GB/T 700-2006	碳素结构钢

JJG 291-2018 《溶解氧测定仪检定规程》

JJG 1030-2007 《超声流量计检定规程》

GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB/T 27699-2023 钢质管道内检测技术规范（国家标准，适用于钢质管道的内部检测）

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码） （用于验证设备防护等级要求）

GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求（电气安全标准）

（三）质保期：

设备验收合格之日起 12个月。

五、交货时间、地点及方式：

- 1. 交货时间：合同正式签订后15日内发货，乙方在发货前电话通知甲方。

- 2. 交货地点：详见下表

| - 序号 | - 区县 | - 收货地址 | - 联系人 | - 联系电话 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 黔江区 | - 城东街道新华大道东段168号1509 | - 王清波 | - 13996932932 |  |
| - 2 | - 酉阳县 | - 龙潭镇落地洞龙潭污水处理厂 | - 陈灿 | - 18716626949 |  |
| - 3 | - 彭水县 | - 高谷镇污水处理厂 | - 申长明 | - 18996168326 |  |
| - 4 | - 石柱县 | - 石柱县职教中心 | - 翟君 | - 17623586960 |  |

- 3. 运输方式：由乙方负责安排运输，运输方式不限，运输费用包含在合同总价中，运输过程中的风险由乙方承担，直至设备交付甲方并验收合格。

- 六、成果交付：

- 乙方提供合格的设备，并通过甲方验收。

七、验收标准：

- 乙方在供货时提供供货清单，注明货物的种类、数量等信息。同时需提供货物的质量证书及出厂合格证、检测报告、产品使用说明书和其他相关的技术资料。

- 甲方依据乙方提供的资料进行点检验收，并对货物的相关信息（数量、质量、外观等）按乙方提供的供货清单进行现场复核。

- 1.如甲方直接签署验收合格意见，则视为货物到货验收合格；

- 2.如甲方对货物品质、规格等非可目测指标有异议。由买卖双方认可的具有相应资质的第三方检测机构对有异议指标进行复检并出具报告。检测结果合格，甲方支付相关费用，不合格乙方承担相关费用并承担甲方损失。

- 3.甲方对货物的签收、点检、验收的通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻、免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。

- 4.货物验收合格前货物的一切风险由乙方承担，验收合格后的风险由甲方承担。

八、双方权利与义务：

- 8.1甲方应按时提供项目所需的基础资料，并配合乙方开展工作。

8.2乙方应按时、按质完成设备供货。

8.3如因乙方设备质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换。

九、知识产权：

- 9.1乙方为完成本合同所编制的报告及相关技术文件的知识产权归甲方所有。

- 9.2乙方保证其提交的成果不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方成果侵犯第三方权益引发纠纷，由乙方承担全部法律责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

十、保密义务：

- 双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术资料及其他未公开信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。本保密条款在本合同终止后3年内继续有效。

十一、不可抗力：

- 11.1因不可抗力导致无法履行或迟延履行合同义务的，受影响方应在不可抗力事件结束后的7日内通知对方并提供相关证明，可免除相应违约责任。

- 11.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

- 11.3如不可抗力持续超过30日，双方可协商解除合同或变更合同内容。

- 十二、违约责任：

- 12.1若乙方未按时发货，每逾期一日，按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

- 12.2若甲方未按时支付款项，每逾期一日，按应付未付款项的 0.5% 向乙方支付违约金。

- 12.3任何一方违反本合同其他约定，应赔偿对方因此造成的全部损失。

- 十三、合同的变更与解除：

- 13.1经双方协商一致，可以变更或解除本合同，并签订书面补充协议。

- 13.2因不可抗力或法律法规变化导致合同无法继续履行的，任何一方均可书面通知对方解除合同，互不承担违约责任.

- 十四、争议解决：

- 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十五、其他条款：

- 15.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方权利义务履行完毕之日止；

- 15.2本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；

- （以下无正文）

（此页为合同签署页）

| 甲 方：重庆环保投资集团有限公司（盖章） | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- |
| 公司地址：重庆市渝北区礼嘉街道礼环南路102号8号楼 | 公司地址： |
| 法定（委托）代表人： | 法定（委托）代表人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行：重庆农村商业银行两江分 行北环支行 | 开户银行： |
| 账号：5109010120010000949 | 账号： |

第五章 竞选文件格式

（项目名称）

竞 选 文 件

竞选人：                             （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	     （签字）

年    月    日

目  录

一、竞选函部分

二、商务部分

三、技术部分

四、资格审查部分

- 竞选函

（一）竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥          ）的竞选报价完成工作，并按合同约定履行义务。

2. 竞选文件的组成部分如存在内容不一致的，以竞选函为准。

3．我方承诺将按竞选文件提供服务。

4．我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销竞选文件。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金（若有）；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7 ．                             （其他补充说明）。

竞选人：          （单位公章）

法定代表人或授权代表人：         （签字）

年      月      日

- 分项报价明细表

- 分项报价明细表

- 项目清单及报价明细表

| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 含税单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式DO仪 | 4 | 溶解氧（DO）：0.0～20.0mg/L 饱和度：0～200% 温度（T）：0～100℃ 测量精度：溶氧度：±0.2mg/L 饱和度：±0.5mg/L |  |  |
| 泵吸式气体检测仪 | 5 | 四合一泵吸式气体检测仪 |  |  |
| 管道内窥镜(QV) | 1 | 基本功能：不小于9寸显示屏，旋转双摄像机，拍照，视频录制，录音，分辨率1920*1080P；摄像头视角：≥145度；最大探测深度/材料：7MM直径电缆：100米/弹性高强度纤维管；摄像头像素:大于100W；防护等级：IP68； |  |  |
| 超声波明渠流量计 | 10 | 超声波液位计，含表头探头，不含巴歇尔槽；盲区-0.3m,量程-0-3m.220V（流量范围：10L/s～10000L/s ） |  |  |
| 罗茨风机 | 2 | Q=1m³/min，P=34.3kpa，N=1.5kW，口径50 |  |  |
| 罗茨风机 | 1 | Q=3.8m³/min，P=53.9kpa，N=5.5kW，口径80 |  |  |
| 罗茨风机 | 1 | Q=6m³/min，P=49kpa，N=11kW，口径100 |  |  |
| 气动隔膜泵 | 2 | 气压2-7kg/cm2，吸程7m，流量8m3/h，口径32 |  |  |
| 潜水推流器 | 3 | φ=1800mm，N=4kw，52r/min，二桨叶 |  |  |
| 立式桨叶搅拌机 | 6 | 桨叶直径：254毫米（10英寸）。 输出转速：253 rpm。 电机功率：0.55 kW |  |  |
| 螺杆泵 | 2 | 参数：Q=8m3/h,P=0.6MPA,N=3KW. |  |  |
| 立式单级离心泵 | 2 | 流量=40m3/h,扬程=70m,功率=18.5KW |  |  |
| 立式单级离心泵配套控制柜 | 1 | KQK002QB-18.5L，一对一全变频控制，最低国产元器件，304不锈钢户外型，配置压力传感器和远程控制接口 |  |  |
| 移动离心式潜污泵 | 1 | 流量=150m³/h，扬程=14米，功率=11KW 配套110法兰盘。 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

2.报价增值税构成明细

| 序号 | 含税报价总额（元） | 不含税报价总额 （元） | 增值税发票类别 | 税率 | 增值税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 普票 专票 |  |  |  |

备注：不含税金额=含税金额/（1+税率）；

含税报价总额=不含税报价总额+增值税金额。

### （三）法定代表人身份证明

竞选人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立时 间：       年       月       日

经 营期 限：

姓名：         性别：    年龄：    职务：

系                        （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件 （双面）

竞选人：                （盖单位法人公章）

年     月        日

注：法定代表身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响有效性。

### （四）授权委托书

本人            （姓名）系                            （竞选单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）      标段施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人的身份复印件。

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 （双面） | 委托代理人身份证复印件 （双面） |
| --- | --- |

注：本授权委托书需由竞选人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

竞选人：                            （盖单位法人公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                      （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

委托代理人电子邮箱：

日期：    年   月   日

备注：

1.法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。

二、商务部分

提供包括但不限于如下资料：

1.营业执照：复印件加盖公章。

2.资质证书：复印件加盖公章。

3.类似业绩：合同复印件加盖公章。

4.财务状况：提供2023年1月1日起至竞选文件投递截止时间的财务状况良好承诺书（格式自拟）。

5.信誉承诺：提供信誉良好承诺书（格式自拟），承诺无失信、无违法、无行贿等情形。

6.其他证明材料（如有）：公司荣誉奖项、质量管理体系认证、用户评价等。

备注：1-4项比选提供，所有复印件及承诺文件须加盖清晰、完整、可识别的单位公章，印章模糊、无法识别或遮挡关键信息的，按无效响应处理，并由竞选人自行承担一切后果。

三、技术部分

1.竞选人应结合本次采购项目情况，从工作方案、进度计划、质量保证措施等方面进行技术描述。包括但不限于项目理解、工作方案、进度计划、人员安排、质量保证措施、协调沟通方案、应急预案等。

2.本部分竞选人结合自身情况考虑提供。

3.本部分未强制要求统一格式，内容完整、能满足评审需求即可。提供的技术部分资料控制在100页（含）以下。

四、资格审查部分

提供包括但不限于如下资料：

1.竞选函：按第五章格式填写，签字盖章齐全。

2.法定代表人身份证明：按第五章格式填写，附身份证复印件。

3.授权委托书：按第五章格式填写，附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

4.营业执照：复印件加盖公章。

5.资质证书：复印件加盖公章。

6.业绩证明材料：合同复印件加盖公章。

7.财务状况承诺书：提供2023年1月1日起至竞选文件投递截止时间的财务状况良好承诺书（格式自拟）。

8.信誉承诺书：提供信誉良好承诺书（格式自拟），承诺无失信、无违法、无行贿等情形。

9.分项报价明细表：按第五章格式填写。

10.商务和技术偏差表（如有）。

上述资料若在商务部分中已包含，应说明具体部分详见商务部分，避免重复提供资料。所有复印件及承诺文件须加盖清晰、完整、可识别的单位公章，印章模糊、无法识别或遮挡关键信息的，按无效响应处理，并由竞选人自行承担一切后果。